## Cable schedule
Circuit | Ib (A) | In (A) | Cable | It (A) | Ca | Cg | Iz (A) | VD (%) | Start VD (%) | S min SC (mm2) | Governed by | Notes
MCC-1 incomer | 404.4 | 500 | 2 x 120 mm2 XLPE | 346 | 0.91 | 0.82 | 516.4 | 0.62 |  | 68.9 | current rating
Chilled water pump 1 | 52.2 | 63 | 16 mm2 XLPE | 100 | 0.91 | 0.73 | 66.4 | 1.98 | 5.12 | 4.4 | current rating
Chilled water pump 2 | 52.2 | 63 | 16 mm2 XLPE | 100 | 0.91 | 0.73 | 66.4 | 2.13 | 5.48 | 4.4 | current rating
Cooling tower fan | 27.3 | 32 | 6 mm2 XLPE | 54 | 0.87 | 0.73 | 34.3 | 4.19 | 10.22 | 4.4 | current rating
Air compressor | 93.6 | 100 | 35 mm2 XLPE | 158 | 0.91 | 0.73 | 105 | 1.33 | 3.86 | 4.4 | current rating
Lighting DB-L1 | 18.5 | 20 | 4 mm2 PVC | 32 | 0.94 | 0.75 | 22.6 | 2.32 |  | 3.4 | current rating
Lighting final circuit | 8.7 | 10 | 2.5 mm2 PVC | 24 | 0.94 | 0.5 | 11.3 | 2.42 |  | 1.6 | current rating
Small power DB-P1 | 40.9 | 50 | 16 mm2 PVC | 76 | 0.94 | 0.75 | 53.6 | 0.93 |  | 3.4 | current rating
Workshop socket ring | 16.9 | 20 | 10 mm2 PVC | 57 | 0.94 | 0.5 | 26.8 | 0.88 |  | 1.6 | current rating
Welding outlet | 39.7 | 40 | 10 mm2 XLPE | 75 | 0.91 | 0.73 | 49.8 | 1.4 |  | 4.4 | current rating